附件1

出口前冷处理操作程序

一、冷处理设施类型

（一）出口前冷处理必须在博茨瓦纳共和国土地和农业部（以下称博方）和中华人民共和国海关总署（以下称中方）批准的冷处理设施内进行。

（二）博方或其授权机构须确保出口商使用的冷处理设施符合适当标准，且具有能使果实达到和维持所需温度的制冷设备。

（三）博方或其授权机构须保留批准用于输华水果出口前冷处理的冷处理设施注册文件。该文件应包含以下内容。

1．所有设施的位置及构建计划，包括所有者／操作者的详细联系方式；

2．设施的尺寸及容量；

3．墙壁、地板和天花板的隔热类型；

4．制冷压缩机、蒸发器和空气循环系统的牌子、样式、类型和容量；

5．设备的温度范围，除霜循环控制和任何集成的温度记录设备的规格及详细资料等。

（四）在柑橘出口季节开始之前，博方应向中方提交冷处理设施名单。

二、记录仪类型

博方或其授权机构须确保探针和温度记录仪满足以下条件：

（一）探针温度应在-3.0℃到+3.0℃之间，精确到±0.15℃；

（二）能够容纳所需数量的探针；

（三）能够记录并贮存处理过程的数据，直至博方官员或博方授权机构查验；

（四）能够每小时至少记录所有探针温度一次，且达到对探针温度所要求的精度；

（五）能够打印输出识别每个探针、时间和温度并注明记录仪型号和集装箱号码的结果。

三、探针校正

校正须用由博方或其授权机构批准的标准温度计在碎冰和蒸馏水混合物中进行：

（一）任何读数超出0℃±0.3℃的探针都须用其他符合该标准的探针更换；

（二）在处理完成时，博方或其授权机构须用提及的校正方法验证果温探针的校正值。

四、探针安插

（一）上托盘的柑橘须在博方官员或博方授权机构监管下预冷并装入冷处理室。预冷可由出口商自行完成。

（二）至少用2个探针分别在出风口和回风口处测量室温，至少安插以下4个探针测量果实温度。

1．一个位于冷处理室中部所装水果的中心；

2．一个位于冷处理室中部所装水果顶层的边角；

3．一个位于所装水果中部近回风口处；

4．一个位于所装水果顶层的边角近回风口处。

（三）探针的安插和与记录仪的连接应在博方或其授权机构监管和指导下完成。

（四）记录仪可以在任何时间启动，但是只有所有果温探针都达到指定温度时才能开始计算处理时间。

（五）当只用最小数量的探针时，如果有任何探针连续超出4小时失效，则该处理无效，须重新开始。

五、处理结果审核

如果处理记录表明各处理参数已符合要求，博方或其授权机构可以授权结束处理，并对探针进行校正；如果探针校正结果符合第三条规定，则可认为该处理已成功完成。

六、处理结果确认

（一）博方或其授权机构须保留完成处理后的探针校正记录，并按要求提供给中国海关审核。

（二）如果在处理完成之后的探针校正读数比开始时设定的校正读数高，则其记录读数须作相应调整。如果调整结果表明其未能符合指定的处理要求，则该处理须被判定为无效。博方或其授权机构与出口商须一起确定是否重新处理该批柑橘。

（三）打印输出的冷处理温度记录须含有与处理参数相匹配的统计数据，以证明冷处理已完成。

（四）博方或其授权机构须在确认该处理成功之后背书上述冷处理温度记录，并按要求提供给中国海关审核。

（五）如果处理未能达到所需的冷处理要求，符合以下条件之一的，可以重新连接记录仪，并继续处理。

1．博方或其授权机构应确认议定书所要求的条件仍满足。

2．停止的时间与重新开始的时间间隔在24小时之内。

七、装入集装箱

（一）装货前集装箱须经博方或其授权机构检查，以确保不带有害生物，并在入口处加以遮挡以防害虫进入。

（二）柑橘须在具有防虫措施的建筑物内装箱；或者冷藏室出口和集装箱入口间用防虫材料连接。

八、集装箱的封识

（一）博方或其授权机构须在装载柑橘的集装箱上用带编码的封条封识，其封条号码需在植物检疫证书上注明。

（二）封条只能在进境口岸由中国海关开启。

九、未立即装箱的柑橘贮存

处理过的柑橘如果未立即装箱，则可以在博方或其授权机构监管下暂时贮存。

（一）如果柑橘贮存在冷处理室内，则冷处理室的门须封闭；

（二）如果柑橘需转移到其他贮存室贮存，则其转移方式须经博方批准，而且该贮存室内不得贮存其他水果；

（三）柑橘须在博方或其授权机构监管下按照第七条规定装箱。

十、植物检疫证书

（一）出口前冷处理的温度、持续时间、冷处理设施名称或其注册号码，须在植物检疫证书中注明。

（二）柑橘进境时，需向中国海关提供植物检疫证书、冷处理结果报告、果温探针校正记录。